关于要求迁建高峰乡自来水厂的建议

【案由】

高峰乡自来水厂于2009年5月25日开工，当年9月25日完工。高峰自来水厂设计规模2000吨/日，供水范围涉及五桥街道和明花、百花、普明、陶湾、高阳、青松、普庆等七个村。高峰自来水厂管网于2009年6月12日开工，至当年10月15日完工，当年接水1021户。自2012年、2017和2018年高峰自来水厂实施管网延伸工程后，供水覆盖范围和接入水进一步增加，目前总计接水3660户，12963人。

【案据】

高峰自来水厂运营现状及存在的问题：

1.供水水质间断性部分指标不合格。高峰自来水厂厂址位于高峰乡境内主河道胡家河入万佛湖出水口左岸，万佛湖水库南岸，厂址地面高程70米，采用大口井取水，井水来源于万佛湖水库水和胡家河水。高峰自来水厂经过10年的运行，取水水源得不到有效保证，长期造成供水水质间断性部分指标不合格，原因是：冬春季水库水位高，水质达标，夏秋季水库水位低，靠拦截胡家河取水，而水源井上游有五桥街道和明花、陶湾、普明等9个村17000人生产生活，产生的生活污水顺河而下至水源井，造成原水经过水厂处理后作为饮用水仍有部分指标不达标，同时遇干旱季节原水量得不到保证。随着人民群众生活水平的提高和供水范围的扩大，现有供水规模不能满足用水需求。

2.主管道渗漏严重，加剧了供水困难。高峰自来水厂至五桥街道3.5㎞长的主管道（￠200mm）为亚通管材，亚通管材质量差再加上埋设深度不足，经多次维修，已经安装了70多个抢修夹。主管道渗漏严重，水压上不去，在主管道上接水的尾水用户供不上水，用户反映强烈。

【方案】

高峰自来水厂位置低，现有设备陈旧，制水工艺落后，为了彻底解决高峰自来水厂供水需求和水源、水质、主管道渗漏等问题，为此建议：

1、高峰自来水厂整体迁建，水源全部采用万佛湖水库水，取水口采用水泵船（2019年二批项目正在招标中）。

2、设计重建水厂供水规模和供水管网调整，安排管网改造项目并尽快组织实施，对渗漏严重的3.5㎞主管道进行更换。